## Vabs
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1 | 1.06 | 1.06 | 1.06
2 | 1.045 | 1.045 | 1.045
3 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212
4 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123
5 | 1.01 | 1.01 | 1.01
6 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106
7 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026
8 | 1.01 | 1.01 | 1.01
9 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511
10 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454
11 | 1.082 | 1.082 | 1.082
12 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573
13 | 1.071 | 1.071 | 1.071
14 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425
15 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
16 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446
17 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402
18 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284
19 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259
20 | 1.03 | 1.03 | 1.03
21 | 1.033 | 1.033 | 1.033
22 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335
23 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274
24 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218
25 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176
26 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995
27 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235
28 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071
29 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
30 | 0.99223 | 0.99223 | 0.99224

## Vang
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1 | 0 | 0 | 0
2 | -0.093868 | -0.093868 | -0.093868
3 | -0.1314 | -0.1314 | -0.1314
4 | -0.16196 | -0.16196 | -0.16196
5 | -0.24694 | -0.24694 | -0.24694
6 | -0.19295 | -0.19295 | -0.19295
7 | -0.22432 | -0.22432 | -0.22431
8 | -0.2059 | -0.2059 | -0.2059
9 | -0.24606 | -0.24606 | -0.24606
10 | -0.27381 | -0.27381 | -0.27381
11 | -0.24606 | -0.24606 | -0.24606
12 | -0.26063 | -0.26063 | -0.26063
13 | -0.26063 | -0.26063 | -0.26063
14 | -0.27619 | -0.27619 | -0.27619
15 | -0.27779 | -0.27779 | -0.27779
16 | -0.2708 | -0.2708 | -0.27079
17 | -0.27663 | -0.27663 | -0.27663
18 | -0.28851 | -0.28851 | -0.28851
19 | -0.29153 | -0.29153 | -0.29153
20 | -0.2881 | -0.2881 | -0.2881
21 | -0.28153 | -0.28153 | -0.28153
22 | -0.28128 | -0.28128 | -0.28128
23 | -0.2846 | -0.2846 | -0.2846
24 | -0.28768 | -0.28768 | -0.28768
25 | -0.2802 | -0.2802 | -0.2802
26 | -0.28753 | -0.28753 | -0.28753
27 | -0.27105 | -0.27105 | -0.27105
28 | -0.20381 | -0.20381 | -0.20381
29 | -0.29251 | -0.29251 | -0.2925
30 | -0.3079 | -0.3079 | -0.3079

## Pbranch
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1_2_1 | 173.3071 | 173.3071 | 173.3066
1_3_1 | 87.6498 | 87.6498 | 87.6497
2_4_1 | 43.6527 | 43.6527 | 43.6526
2_5_1 | 82.3613 | 82.3613 | 82.3612
2_6_1 | 60.38 | 60.38 | 60.3799
3_4_1 | 82.1419 | 82.1419 | 82.1418
4_6_1 | 72.1273 | 72.1273 | 72.1272
5_7_1 | -14.7817 | -14.7817 | -14.7818
6_7_1 | 38.1321 | 38.1321 | 38.1322
6_8_1 | 29.5631 | 29.5631 | 29.5629
6_28_1 | 18.6735 | 18.6735 | 18.6735
8_28_1 | -0.54496 | -0.54496 | -0.54493
9_10_1 | 27.7212 | 27.7212 | 27.721
9_11_1 | -1.5266e-14 | -2.3592e-14 | 0
10_17_1 | 5.3317 | 5.3317 | 5.3317
10_20_1 | 9.0254 | 9.0254 | 9.0254
10_21_1 | 15.7856 | 15.7856 | 15.7856
10_22_1 | 7.6183 | 7.6183 | 7.6183
12_13_1 | -3.6082e-14 | 2.7756e-15 | 0
12_14_1 | 7.8575 | 7.8575 | 7.8575
12_15_1 | 17.8918 | 17.8918 | 17.8917
12_16_1 | 7.2439 | 7.2439 | 7.244
14_15_1 | 1.5832 | 1.5832 | 1.5832
15_18_1 | 6.0168 | 6.0168 | 6.0168
15_23_1 | 5.0353 | 5.0353 | 5.0353
16_17_1 | 3.6901 | 3.6901 | 3.6901
18_19_1 | 2.7782 | 2.7782 | 2.7782
19_20_1 | -6.7267 | -6.7267 | -6.7267
21_22_1 | -1.8257 | -1.8257 | -1.8258
22_24_1 | 5.7393 | 5.7393 | 5.7393
23_24_1 | 1.8039 | 1.8039 | 1.8039
24_25_1 | -1.2083 | -1.2083 | -1.2084
25_26_1 | 3.5446 | 3.5446 | 3.5446
25_27_1 | -4.7628 | -4.7628 | -4.7629
27_29_1 | 6.1899 | 6.1899 | 6.1898
27_30_1 | 7.092 | 7.092 | 7.0919
29_30_1 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7036
4_12_1 | 44.1932 | 44.1932 | 44.1931
6_9_1 | 27.7212 | 27.7212 | 27.7212
6_10_1 | 15.8397 | 15.8397 | 15.8397
27_28_1 | 18.0689 | 18.0689 | 18.0689

## Qbranch
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1_2_1 | -24.7028 | -24.7028 | -24.7027
1_3_1 | 4.2849 | 4.2849 | 4.2846
2_4_1 | 4.7496 | 4.7496 | 4.7493
2_5_1 | 2.7816 | 2.7817 | 2.7816
2_6_1 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3722
3_4_1 | -3.8546 | -3.8546 | -3.8548
4_6_1 | -15.912 | -15.912 | -15.912
5_7_1 | 11.4903 | 11.4903 | 11.4902
6_7_1 | -2.7814 | -2.7814 | -2.7813
6_8_1 | -7.1965 | -7.1965 | -7.1955
6_28_1 | 0.11468 | 0.11468 | 0.11417
8_28_1 | -0.54462 | -0.54463 | -0.54498
9_10_1 | 5.8819 | 5.8819 | 5.881
9_11_1 | -15.5994 | -15.5993 | -15.599
10_17_1 | 4.4294 | 4.4294 | 4.4294
10_20_1 | 3.7096 | 3.7096 | 3.7094
10_21_1 | 10.0109 | 10.0109 | 10.0104
10_22_1 | 4.6 | 4.6 | 4.5998
12_13_1 | -10.3174 | -10.3174 | -10.317
12_14_1 | 2.4003 | 2.4003 | 2.4001
12_15_1 | 6.7899 | 6.7899 | 6.7894
12_16_1 | 3.3486 | 3.3486 | 3.3483
14_15_1 | 0.64579 | 0.64579 | 0.64571
15_18_1 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5951
15_23_1 | 2.9079 | 2.9079 | 2.9076
16_17_1 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4352
18_19_1 | 0.61671 | 0.61671 | 0.61659
19_20_1 | -2.7932 | -2.7932 | -2.793
21_22_1 | -1.4286 | -1.4286 | -1.4287
22_24_1 | 3.0616 | 3.0616 | 3.0613
23_24_1 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2443
24_25_1 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0126
25_26_1 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3665
25_27_1 | -0.37123 | -0.37123 | -0.37125
27_29_1 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6685
27_30_1 | 1.6628 | 1.6628 | 1.6624
29_30_1 | 0.60586 | 0.60586 | 0.60565
4_12_1 | 14.41 | 14.41 | 14.4096
6_9_1 | -8.093 | -8.093 | -8.0934
6_10_1 | 0.18654 | 0.18654 | 0.18623
27_28_1 | -3.7488 | 5.036 | 5.0352

## Hoja5
Modules
1 Glen Lyn | 1.06 | 0 | 0
2 Claytor | 1.045 | -5.3782 | -0.093868
3 Kumis | 1.0212 | -7.5286 | -0.1314
4 Hancock | 1.0123 | -9.2794 | -0.16196
5 Fieldale | 1.01 | -14.1487 | -0.24694
6 Roanoke | 1.0106 | -11.055 | -0.19295
7 Blaine | 1.0026 | -12.8523 | -0.22431
8 Reusens | 1.01 | -11.7974 | -0.2059
9 Roanoke | 1.0511 | -14.0979 | -0.24606
10 Roanoke | 1.0454 | -15.6881 | -0.27381
11 Roanoke | 1.082 | -14.0979 | -0.24606
12 Hancock | 1.0573 | -14.9329 | -0.26063
13 Hancock | 1.071 | -14.9328 | -0.26063
14 Bus 14 | 1.0425 | -15.8245 | -0.27619
15 Bus 15 | 1.0379 | -15.9163 | -0.27779
16 Bus 16 | 1.0446 | -15.5154 | -0.27079
17 Bus 17 | 1.0402 | -15.8499 | -0.27663
18 Bus 18 | 1.0284 | -16.5302 | -0.28851
19 Bus 19 | 1.0259 | -16.7037 | -0.29153
20 Bus 20 | 1.03 | -16.5072 | -0.2881
21 Bus 21 | 1.033 | -16.1306 | -0.28153
22 Bus 22 | 1.0335 | -16.1164 | -0.28128
23 Bus 23 | 1.0274 | -16.3066 | -0.2846
24 Bus 24 | 1.0218 | -16.4828 | -0.28768
25 Bus 25 | 1.0176 | -16.0545 | -0.2802
26 Bus 26 | 0.99995 | -16.474 | -0.28753
27 Cloverdl | 1.0235 | -15.5301 | -0.27105
28 Cloverdl | 1.0071 | -11.6773 | -0.20381
29 Bus 29 | 1.0037 | -16.7593 | -0.2925
30 Bus 30 | 0.99224 | -17.6416 | -0.3079
Lines
lne_1_2_1 | 173.3066 | -24.7027
lne_1_3_1 | 87.6497 | 4.2846
lne_2_4_1 | 43.6526 | 4.7493
lne_2_5_1 | 82.3612 | 2.7816
lne_2_6_1 | 60.3799 | 1.3722
lne_3_4_1 | 82.1418 | -3.8548
lne_4_6_1 | 72.1272 | -15.912
lne_5_7_1 | -14.7818 | 11.4902
lne_6_7_1 | 38.1322 | -2.7813
lne_6_8_1 | 29.5629 | -7.1955
lne_6_28_1 | 18.6735 | 0.11417
lne_8_28_1 | -0.54493 | -0.54498
lne_10_17_1 | 5.3317 | 4.4294
lne_10_20_1 | 9.0254 | 3.7094
lne_10_21_1 | 15.7856 | 10.0104
lne_10_22_1 | 7.6183 | 4.5998
lne_12_14_1 | 7.8575 | 2.4001
lne_12_15_1 | 17.8917 | 6.7894
lne_12_16_1 | 7.244 | 3.3483
lne_14_15_1 | 1.5832 | 0.64571
lne_15_18_1 | 6.0168 | 1.5951
lne_15_23_1 | 5.0353 | 2.9076
lne_16_17_1 | 3.6901 | 1.4352
lne_18_19_1 | 2.7782 | 0.61659
lne_19_20_1 | -6.7267 | -2.793
lne_21_22_1 | -1.8258 | -1.4287
lne_22_24_1 | 5.7393 | 3.0613
lne_23_24_1 | 1.8039 | 1.2443
lne_24_25_1 | -1.2084 | 2.0126
lne_25_26_1 | 3.5446 | 2.3665
lne_25_27_1 | -4.7629 | -0.37125
lne_27_29_1 | 6.1898 | 1.6685
lne_27_30_1 | 7.0919 | 1.6624
lne_29_30_1 | 3.7036 | 0.60565
Transformers2
trf_4_12_1 | 44.1931 | 14.4096
trf_6_9_1 | 27.7212 | -8.0934
trf_6_10_1 | 15.8397 | 0.18623
trf_28_27_1 | 18.0689 | 5.0352